Projectlijst voor Rittal Ri4Power laagspanningsborden

Projectgegevens

| Firma |  |
| --- | --- |
| Contactpersoon |  |
| E-mail |  |
| Telefoonnummer |  |
| Projectnaam |  |
| Eindklant |  |
| Bent u uitgerust om zelf koper te bewerken? | ☐ Ja ☐ Neen |
| Opmerkingen |  |

*Verplichte velden

Systeemspecificaties

| Hoogte boven zeeniveau* | ☐ ≤ 2000m ☐ ≥ 2000m |
| --- | --- |
| Gemiddelde omgevingstemperatuur over 24u* | ☐ 35°C ☐ °C |
| Installatie* | ☐ Indoor ☐ Outdoor |
| Vervuilingsgraad* | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 (industrieel) ☐ 4 |
| EMC-classificatie* | ☐ A ☐ B |
| Maximale afmetingen van het systeem (mm) | B = H = D = ☐ Toegankelijk voor en achter ☐ Hoekopstelling mogelijk |
| Normen en regelgeving* | ☐ IEC 61439 deel 2 (bevoegd personeel) ☐ IEC 61439 deel 3 (niet bevoegd personeel) ☐ ……………… |
| Opmerkingen |  |

Parameters van de voeding

| Soort netwerk | ☐ TT ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ IT |
| --- | --- |
| Aantal transformatoren |  |
| Capaciteit van de transformatoren |  |
| Kortsluitspanning Uk | ☐ 4% ☐ 6% |
| Nominale spanning Un* |  |
| Nominale gebruiksspanning Ue* |  |
| Isolatiespanning Ui* | ☐ ≤ 1000V ☐ ≥ 1000V |
| Impulsspanning Uimp Overspanningscategorie* | 400V ☐ IV (6 kV) ☐ III (4 kV) ☐ II (2,5 kV) ☐ I (1,5 kV) 690V ☐ IV (8 kV) ☐ III (6 kV) ☐ II (4 kV) ☐ I (2,5 kV) |
| Nominale stroom van de assembly InA* |  |
| Nominale stroom van het barenstel Inc* |  |
| Kortsluitstroom 1s Icw* |  |
| Piek kortsluitstroom Ipk |  |
| Conditionele kortsluitstroom Icc |  |
| Gelijktijdigheidsfactor voor het verdeelsysteem* | ☐ Vaste waarde voor het verdeelsysteem ☐ Vaste waarde per vertrek ☐ Niet gekend -> Tabel 101 |
| Frequentie fn* | ☐ 50Hz ☐ Hz |
| Opmerkingen |  |

Assemblage en installatie

| Positie binnenkomende kabels* | ☐ Boven ☐ Onder |
| --- | --- |
| Sokkel* | ☐ 100mm ☐ 200mm ☐ Rittal transportsokkel ☐ Geen sokkel |
| Maximale lengte per transporteenheid (mm)* | ☐ ………….mm ☐ ieder veld wordt individueel getransporteerd |
| Opmerkingen |  |

Railstelgegevens en uitvoering van de velden

| Positie barenstel* | ☐ Boven ☐ Boven in de rugzijde ☐ Onder ☐ Onder in de rugzijde ☐ Centraal in de rug (Vorm 1) |
| --- | --- |
| Maximale barenstel temperatuur* | ☐ 65°C ☐ 75°C ☐ 85°C ☐ 95°C ☐ 105°C |
| Uitvoering hoofdbarenstel* | ☐ 3-polig ☐ 4-polig ☐ 3-polig + N (individueel gemonteerd) |
| Uitvoering verticaal barenstel* | ☐ 3-polig ☐ 4-polig |
| Beschermingscategorie (IP)* | ☐ IP2x ☐ IP4x ☐ IP41 ☐ IP54 ☐ Passieve ventilatie ☐ Actieve ventilatie |
| Vormindeling, inkomende velden* | ☐ 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b |
| Vormindeling, uitgaande velden* | ☐ 1 ☐ 2a ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b |
| Speciale uitvoering coating | ☐ RAL……… ☐ Tropenlak ☒……………… |
| Primaire PE / N * | ☐ 30 x 10 ☐ 50% ☐ 50% ☐ PE ☐ 40 x 10 ☐ PEN ☐ 100% ☐ N ☐ 100% ☐ 80 x 10 ☐ …..% ☐ …..% |
| Secundaire PE / N* | ☐ 30 x 10 ☐ 50% ☐ 50% ☐ PE ☐ 40 x 10 ☐ PEN ☐ 100% ☐ N ☐ 100% ☐ 80 x 10 ☐ …..% ☐ …..% |
| Opmerkingen |  |

Schakelapparatuur ACB sectie (air circuit breaker)

| Fabrikant – Model* |  |
| --- | --- |
| Grootte - Nominale stroom In (A) |  |
| Effectieve Nominale stroom Inc (A)* |  |
| Uitvoering * | ☐ Vaste opstelling ☐ Uitrijdbaar |
| Positie * | ☐ Door de deur (VT) ☐ Achter de deur (HT) |
| N geleider * | ☐ Geschakeld ☐ Niet geschakeld ☐ Niet aanwezig |
| Kabeltrap * | ☐ Maxi PLS 1600 ☐ Maxi PLS 2000 ☐ Maxi PLS 3200 ☐ Eigen ontwerp, compartimenthoogte …………..mm |
| Aansluittoebehoren * | ☐ Aansluitklemmen 95 – 300mm² ☐ Aansluitplaten gelamelleerd koper type ………... ☐ Aansluitbouten ☐ M12 ☐ M16 |
| Aantal geleiders per fase* |  |
| Opmerkingen |  |

Bijlagen (schetsen)

| Principeschema | ☐ Zie bijlage ………… |
| --- | --- |
| Eéndraadschema | ☐ Zie bijlage ………… |
| Inplantingsplan | ☐ Zie bijlage ………… |
| Schets layout | ☐ Zie bijlage ………… |
| Apparatenlijst vertrekken | ☐ Zie bijlage ………… |
| Nominale stroom vertrekken | ☐ Zie bijlage ………… |
| Opmerkingen |  |

Gelieve uw prijsaanvragen door te sturen naar sales@rittal.be.